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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 с иностранными инвестициями "Название"


УТВЕРЖДЕНО:
Приказом генерального директора
ООО «Название»
от «__» _________ 2026 года
№ _____


ИНСТРУКЦИЯ №36
по охране труда для оператора котельной


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Инструкция разработана в соответствии с НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда" и НПАОП 0.00-6.03-93 "Порядок обработки и утверждения работодателем нормативных актов по охране труда".
1.2. Действие данной инструкции распространяется на всех работников ООО «Название» (далее – предприятие), эксплуатирующих водогрейные газовые котлы (далее – оператор котельной).
Ответственным за безопасную эксплуатацию и техническое состояние котлов назначается лицо из числа специалистов предприятия, имеющих опыт работы по эксплуатации котлов, прошедших проверку знаний в установленном порядке и имеющих соответствующее удостоверение.
1.3. При нарушении правил безопасной эксплуатации водогрейных и паровых котлов работник может быть подвергнут термическим ожогам, поражению электрическим током, динамическим ударам при взрыве котла.
1.4. К обслуживанию водогрейных и паровых котлов допускаются лица от 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение по соответствующей программе, проверку знаний квалификационной комиссией и получившие удостоверение на право обслуживания котлов.
1.5. Повторная проверка знаний у работников котельной проводится квалификационной комиссией не реже одного раза в год, как правило, в начале отопительного сезона, а также:
·¦ при переводе котлов на другой вид топлива;
·  при переходе работников на обслуживание котлов другого типа.
1.6. Допуск работников к самостоятельному обслуживанию котлов обязан оформляться приказом по предприятию.
1.7. На предприятии должна быть разработана и утверждена главным инженером инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию котлов. Инструкция должна находиться на рабочих местах и ​​выдаваться работникам под расписку.
1.8. Схемы включения котлов должны быть вывешены на рабочих местах.
1.9. Работники, обслуживающие котельные, должны быть обеспечены спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами:
·  костюмом хлопковым;
·¦ рукавицами комбинированными;
·¦ очками защитными.
Котлочист должен быть обеспечен, кроме того:
·  бельем нательным;
· ботинками кожаными или сапогами кирзовыми;
· шлемом с наплечниками;
·¦ подшлемником трикотажным;
·¦ респиратором.
1.10. В котельной должны быть огнетушители.
Работники, обслуживающие котельные, должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
Запрещается использовать пожарный инвентарь не по назначению.
1.11. В котельной запрещается пребывание лица, не имеющего отношения к эксплуатации котлов и оборудования котельной. В необходимых случаях посторонние могут допускаться в котельную только с разрешения администрации и в сопровождении ее представителя.
1.12. Котлы и котельное оборудование должны содержаться в исправном состоянии. Запрещается загромождать помещение котельной или хранить в нем какие-либо материалы или предметы. Проходы в котельном помещении и выходы из него должны быть всегда свободны.
1.13. Не допускается размещение баков с легковоспламеняющимся жидким топливом, а также запасов горюче-смазочных материалов в помещении, где установлен котел.
1.14. Надзор за техническим состоянием котлов в период эксплуатации путем внешнего осмотра должен осуществляться:
·  ежесменно работниками котельной с записью в сменном журнале;
· ежедневно лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию и техническое состояние котлов;
·¦ периодически не реже одного раза в год главным инженером предприятия.
Результаты периодического наружного осмотра обязаны отражаться в акте обследования котла.
1.15. При работе в котле, на его площадках и газоходах для местного освещения должны применяться переносные аккумуляторные светильники во взрывозащищенном исполнении напряжением не более 12 В, включение и выключение которых должно осуществляться вне взрывоопасной зоны.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть предусмотренную нормами спецодежду.
2.2. Проверить наличие первичных средств пожаротушения, ознакомиться с записями в сменном журнале и проверить исправность обслуживаемых котлов и оборудования, а также исправность аварийного освещения, телефонной связи (или звуковой сигнализации) для вызова в экстренных случаях представителей администрации и связи котельной с местами потребления пара.
2.3. Прием и сдача смены оформляется в сменном журнале за подписями ответственных по смене лиц. Записи в журнале каждый день проверяет лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию котлов.
Не разрешается принимать и сдавать дежурство при ликвидации аварии в котельной.
2.4. Перед разжиганием котла следует проверить:
·¦ исправность топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств;
·¦ исправность контрольно-измерительных приборов, питающих устройств, вентиляторов, а также наличие естественной тяги;
·¦ исправность оборудования для сжигания газообразного топлива;
·  уровень воды в котле, герметичность фланцев, запорной арматуры, люков;
· отсутствие заглушек на продувочных, спускных и питающих паропроводах, мазутопроводах, газопроводах, а также до и после предохранительного клапана;
·¦ отсутствие в топке и газоходах посторонних предметов.
2.5. Запрещается пуск в работу котлов с неисправными: арматурой, питающими устройствами, средствами автоматики, средствами противоаварийной защиты и сигнализации.
2.6. Непосредственно перед разжиганием котла должна быть произведена вентиляция топки и газоходов в течение 10-15 мин.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Разжигание котлов должно производиться только при наличии распоряжения, записанного в сменном журнале, ответственным за безопасную эксплуатацию котлов.
3.2. Время начала разжигания и пуска котла в работу должно фиксироваться в сменном журнале.
3.3. Режим розжига котлов должен отвечать требованиям документации завода-изготовителя.
Не допускается применение при разжигании котла, работающего на твердом топливе, легковоспламеняющихся нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо и др.).
3.4. Подтягивание болтовых соединений, люков и т. п. при разжигании котла должно производиться с соблюдением необходимой осторожности в присутствии лица, ответственного за безопасную эксплуатацию котла, с применением стандартных ключей без использования удлиняющих рычагов.
3.5. При дежурстве работники котельной должны следить за исправностью котла и всего оборудования котельной и строго соблюдать установленный режим работы котла.
Неисправности оборудования, выявляемые в процессе работы, должны фиксироваться в сменном журнале. Работники должны принимать немедленные меры по устранению неисправностей, угрожающих безопасной и безаварийной работе оборудования. Если неисправности собственными силами устранить невозможно, то необходимо сообщить об этом лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию котлов, и принять меры по остановке работы котла.
3.6. Во время работы следует поддерживать установленные:
·  уровень воды в котле и равномерное питание его водой. При этом нельзя допускать, чтобы уровень воды опускался ниже допустимого более низкого уровня или поднимался выше допустимого более высокого уровня;
·¦ давление пара. Не разрешается повышение давления пара выше допустимого;
·¦ температуру перегретого пара, а также температуру питательной воды после экономайзера;
·¦ нормальную работу горелок (форсунок).
3.7. При работе котла не реже одного раза в смену следует проверять:
· исправности действия манометров с помощью трехходовых кранов или их запорных вентилей, заменяющих;
· водоуказательных приборов (продувкой);
·¦ исправности действия предохранительных клапанов (продувкой);
· исправности питающих насосов, путем кратковременного пуска каждого из них в работу.
3.8. Периодическая продувка котла должна производиться в присутствии лица, ответственного за безопасную эксплуатацию котлов. К продувке необходимо убедиться в исправности водоуказательных приборов, питающих устройств, наличии воды в питающих баках.
Открытие продувочной арматуры должно производиться осторожно и постепенно.
Во время продувки нужно вести наблюдение за уровнем воды в котле и не допускать его понижения.
В случае возникновения в продувочных линиях гидравлических ударов, вибраций трубопровода или других отступлений от нормы продувка должна быть прекращена.
Запрещается производить продувку при неисправной продувочной арматуре, открывать и закрывать арматуру ударами молотка или других предметов, а также с помощью удлиненных рычагов. Время начала и окончания продувки котла следует записывать в сменный журнал.
3.9. Чистку топки следует производить при пониженной нагрузке котла, ослабленном или выключенном дутье и пониженной тяге.
При удалении шлака и золы из топки должна быть включена вытяжная вентиляция.
3.10. Работники котельной во время дежурства не должны отвлекаться от исполнения своих обязанностей.
3.11. Запрещается при работе котлов запирать двери для выхода из котельного помещения.
3.12. Работы внутри топок и газоходов котла могут производиться только при температуре не выше 60°С по наряду-допуску на работы повышенной опасности.
Пребывание того же работника внутри котла или газохода при температуре 50-60°С без перерыва не должно превышать 20 мин. Необходимые меры безопасности при проведении таких работ оговариваются в наряде-допуске.
3.13. Перед закрытием люков и лазов необходимо проверить отсутствие внутри котла людей, посторонних предметов, а также наличие и исправность устройств, установленных внутри котла.
3.14. До начала проведения ремонтных работ внутри барабана, камеры или коллектора котла, соединенного с другими работающими котлами общими трубопроводами (паропровод, питательные, дренажные и спускные линии и т. д.), а также перед осмотром или ремонтом находящихся под давлением элементов котла при наличии опасности опеки людей паром или водой. отключен. Отсоединенные трубопроводы также следует заглушить.
3.15. При работе на газообразном топливе котел должен быть надежно отделен от общего газопровода в соответствии с инструкцией по обслуживанию котла.
3.16. Неисправности элементов котла и коммуникаций находящихся под давлением или воздействием высокой температуры от топки или пара устраняют при неработающем котле.
3.17. При отключении участков трубопроводов и газоходов на вентилях, задвижках и заслонках, а также на пусковых устройствах дымососов, дуйных вентиляторов и питателей топлива должны быть вывешены плакаты: "Не включать - работают люди!", при этом у пусковых устройств дымососов, дующих вентиляторов и питателей.
3.18. При остановке котлов на длительное время летом или после окончания отопительного сезона их очищают от сажи и накипи, заливают полностью водой и отключают от водопроводной системы.
3.19. При остановке в холодное время котлов, установленных в неотапливаемых помещениях, их также очищают от сажи, накипи с последующей промывкой и гидроиспытанием и обязательно спускают воду из котла-водонагревателя, насоса и трубопроводов.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Работа котла должна быть немедленно остановлена:
·¦ при резком повышении давления и температуры выше установленных в котле и системе, несмотря на принятые меры (прекращение подачи топлива, уменьшение тяги и дутья);
·¦ при наличии повреждения котла с утечкой воды с места повреждения;
·  при неисправностях питающих приборов, водоуказательных приборов, манометров, термометров, предохранительных клапанов;
·  при прекращении циркуляции воды в системе (неисправность насоса, отключение электроэнергии);
·¦ при обнаружении в элементах котла (барабани, жаровой трубе, огневой коробке, трубной решетки и т. п.) трещин, вспучин, неплотности сваренных швов, разрывов труб;
·  при накаливании докрасна элементов котла или каркаса;
·  при горении сажи и частиц топлива в газоходах, пароперегревателе;
·¦ при обнаружении несвойственного при работе котла шума, вибрации, стука;
·  при неисправности предохранительных блокировочных устройств;
·¦ при возникновении пожара, непосредственно угрожающего котлу.
4.2. Причины аварийной остановки котла должны быть записаны в сменном журнале.
4.3. При аварийной остановке котла необходимо:
·¦ прекратить подачу топлива и воздуха, резко ослабить тягу;
·¦ после прекращения горения в топке открыть на время дымовую заслонку;
·¦ отключить котел от главного паропровода;
· Выпустить пар через поднятые предохранительные клапаны или аварийный выхлопный вентиль.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ подпитывать раскаленный выше допустимой температуры котел водой во избежание взрыва.
4.4. При остановке котла из-за возгорания сажи или частиц топлива в газоходах или пароперегревателю экономайзеру немедленно прекратить подачу топлива и воздуха в топку, прекратить тягу, остановить дымососы и вентиляторы и полностью перекрыть воздушные и газовые заслонки.
Если возможно, заполнить газоход паром и после прекращения горения провентилировать топку.
4.5. В случае возникновения в котельном пожаре работники должны немедленно вызвать пожарную охрану и принять меры к тушению, не прекращая наблюдения за котлами.
Если пожар угрожает котлам и невозможно быстро погасить его, необходимо остановить котлы в аварийном порядке.
4.6. Эвакуировать в безопасное место персонал. Оказать необходимую мед помощь пострадавшим. Вызвать скорую помощь.
4.7. Доложить о случившемся руководителю участка, цеху. При работе котла на газе необходимо сообщить о случившемся диспетчеру газовой службы.
4.8. Ликвидировать последствия аварии и производить следующий пуск котла в работу можно только по письменному приказу начальника цеха (по наряду-допуску).

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. После окончания работы в котельной следует убрать рабочее место.
5.2. Сдать дежурство ответственному по изменению с записью в сменном журнале обо всех замеченных недостатках, неисправностях, указаниях, распоряжениях руководства.
5.3. Остановка котла (за исключением аварийного) производится по письменному приказу лица, ответственного за безопасную эксплуатацию котла, о чем делается запись в сменном журнале.
5.4. В случае остановки котла работники котельной не вправе покидать свое рабочее место до полного прекращения горения в топке котла, удаления из него остатков топлива и снижения давления до нуля, за исключением котлов, не имеющих кирпичной кладки. В таких котлах снижение давления до нуля после удаления топлива из топки не обязательно, если котельная будет закрыта на замок.
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РАЗРАБОТАЛ: 
Руководитель отдела по эксплуатации недвижимости ____________________ И.П. Фамилия 

ПОГОД:
Главный инженер ____________________ И.П. Фамилия



