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ИНСТРУКЦИЯ №4-ПБ
о требованиях к содержанию и применению 
первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

1. Общие положения.
1.1. Эта инструкция устанавливает основные требования к содержанию и применению первичных средств пожаротушения (огнетушителей) на объектах ООО «Название» (далее – предприятие).
1.2. Огнетушитель – техническое средство, предназначенное для прекращения горения подачей огнетушащего вещества, содержащегося в его корпусе, под действием избыточного давления, по массе и конструктивному выполнению пригодное для транспортировки и применения человеком.
Он предназначен для ликвидации пожаров классов А, В, С, Е на начальной стадии их развития
1.3. Здания и помещения различного назначения предприятия должны быть оснащены переносными или передвижными огнетушителями в соответствии с требованиями НАПБ «Правила эксплуатации и типовые нормы принадлежности огнетушителей», утвержденными Приказом Министерства внутренних дел от 13.10.2026 г. № 25.
1.4. Огнетушители распределяются:
а) по способу транспортировки на:
переносные – огнетушители (ручные и ранцевые), по массе и конструктивному выполнению пригодны для переноса и применения одним человеком. Масса снаряженного переносного огнетушителя не должна превышать 20 кг;
передвижные – огнетушители, смонтированные на колесах или тележке, пригодные для перемещения и применения человеком. Масса снаряженного передвижного огнетушителя не должна превышать 450 кг;
б) по виду огнетушащего вещества на:
водяные,
пенные (воздушно-пенные и химические пенные),
порошковые,
углекислотные,
хладоновые,
комбинированные.
Наиболее распространены порошковые и углекислотные огнетушители.
1.5. Определение типа и необходимого количества огнетушителей производится лицом, ответственным за пожарную безопасность предприятия, с учетом физико-химических и пожароопасных свойств горючих веществ и материалов, их взаимодействия с огнетушащими веществами, а также площади производственных помещений, открытых площадок и установок предприятия.
1.6. Лицо, ответственное за пожарную безопасность, перед размещением огнетушителей на объекте должно произвести их осмотр. При осмотре устанавливаются:
наличие сертификата соответствия;
наличие инструкции по эксплуатации и паспорту на каждый огнетушитель;
целостность пломб на запорных устройствах;
наличие или отсутствие внешних повреждений на корпусах огнетушителей;
положение стрелок индикаторов давления закачивающих огнетушителей (в пределах рабочего диапазона);
наличие в маркировке и в эксплуатационной документации сведений об изготовителе, дате изготовления (продажи) и технического обслуживания.
После осмотра огнетушителям присваиваются учетные (инвентарные) номера по принятой на предприятии системе нумерации.
Лицу, ответственному за пожарную безопасность на объекте, необходимо вести журнал учета огнетушителей.
1.7. Огнетушители, допущенные к эксплуатации, должны иметь:
учетные (инвентарные) номера по принятой на предприятии системе нумерации;
пломбы на устройствах ручного запуска;
бирки и маркировочные надписи на корпусе, красная сигнальная окраска в соответствии с государственными стандартами.
1.8. Огнетушители следует устанавливать в легкодоступных и видных местах, а также в пожароопасных местах, где наиболее вероятно появление очагов пожара. При этом необходимо обеспечить их защиту от попадания прямых солнечных лучей и отопительных и нагревательных приборов. 
В помещениях с временным пребыванием людей огнетушители следует размещать снаружи помещения или у входа (выхода).
В помещениях с постоянным пребыванием людей огнетушители нужно размещать внутри помещения, предотвращая создание препятствий для эвакуации людей.
1.9. Переносные огнетушители размещают путем навески с помощью кронштейнов на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от дверей, достаточном для их полного открывания, или устанавливают в пожарные шкафы пожарных кран-комплектов, специальные пожарные щиты, пожарные щиты.
Для указания местонахождение огнетушителей на объектах должны устанавливаться соответствующие указательные знаки. Знаки располагаются на видимых местах на высоте 2 – 2,5 м от уровня пола как внутри, так и за пределами помещений.
1.10. Размещать огнетушители следует таким образом, чтобы обеспечить возможность считывания маркировочных надписей на их корпусах. 
При этом необходимо обеспечить защиту огнетушителей от действия механических повреждений, солнечных лучей, отопительных и нагревательных приборов, а также химически агрессивных веществ (сред), которые могут отрицательно повлиять на их работу.
1.11. Огнетушители, которые находятся за пределами помещений или в неотапливаемых помещениях и не предназначены для эксплуатации при температуре ниже 5 °С, на холодный период года необходимо переносить в отапливаемое помещение. В таких случаях на пожарных щитах и ​​стендах должна размещаться информация о местонахождении огнетушителей. Информация о переносе огнетушителей отображается в журнале учета огнетушителей.
1.12. Осмотр огнетушителей при их эксплуатации осуществляется лицом, ответственным за пожарную безопасность на объекте, не реже одного раза в месяц.
При осмотре проверяются:
соответствие типа и заводского номера огнетушителя зарегистрированному учетному номеру и местонахождению на объекте;
наличие инструкции по эксплуатации и паспорту на огнетушитель;
дата проведения технического обслуживания, которая должна отвечать требованиям эксплуатационной документации;
наличие и целостность пломбы, устройства блокировки (предохранительной чеки), раструба или гибкого рукава (в соответствии с типом огнетушителя) и кронштейна (если предусмотрено конструкцией);
наличие внешних повреждений огнетушителей и следов коррозии на них;
положение стрелки индикатора давления каждого закачивающего порошкового огнетушителя, которое должно находиться в пределах рабочего диапазона (в зеленом секторе шкалы индикатора), в зависимости от температуры эксплуатации;
наличие повреждений маркировки (этикетки) каждого огнетушителя.
Результаты осмотров регистрируются лицом, ответственным за пожарную безопасность на объекте, в журнале учета огнетушителей.
1.13. Лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, обязано организовать техническое обслуживание огнетушителей в следующих случаях:
повреждение или отсутствие маркировки, пломб или устройств блокировки на них;
наличие механических повреждений и следов коррозии на их корпусах или запорно-пусковых устройствах;
отсутствие рабочего давления в корпусе и (или) наличие избыточного давления (для огнетушителей закачивающего типа);
после использования по назначению;
по истечении гарантийного срока эксплуатации, предусмотренного эксплуатационной документацией производителя.
На техническое обслуживание с объекта одновременно разрешается отправить не более 50% огнетушителей от общего количества. 
1.14. Техническое обслуживание огнетушителей осуществляется специализированными предприятиями, имеющими соответствующую лицензию по оказанию услуг и выполнению работ противопожарного назначения.
При осмотре огнетушителей после поступления по техническому обслуживанию лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, проверяет наличие на корпусе огнетушителя маркировки (этикетки) о проведении технического обслуживания.
Прием огнетушителей после технического обслуживания оформляется актом, который составляется не менее чем в двух экземплярах и подписывается представителями предприятия-потребителя услуг и специализированного предприятия, проводившего техническое обслуживание огнетушителей.
1.15. Огнетушители с неисправными узлами, с глубокими вмятинами или коррозией на корпусе, а также другими повреждениями, препятствующими их дальнейшей эксплуатации, снимаются с эксплуатации. В случае снятия огнетушителя общего назначения с эксплуатации предприятие обязано принять меры по недопущению снижения уровня противопожарной защиты.

2. Углекислотные огнетушители.
2.1. Углекислотные огнетушители получили наибольшее распространение из-за их универсального применения, компактности и эффективности гашения.
2.2. Углекислотные огнетушители производятся ручными и передвижными.
2.3. Углекислотные огнетушители отличаются объемом заряда (2, 5, 25 л и т.д.), а также конструкцией запорного оборудования (вентильное или рычажное).
2.4. Углекислотные огнетушители предназначены для тушения пожаров различных материалов и веществ, а также находящихся под напряжением электроустановок, кабелей и проводов: с запорно-пусковым оборудованием рычажного типа до 10кВ; с вентильным запором до 380В.
2.5. Заряд углекислотных огнетушителей находится под высоким давлением, поэтому баллоны снабжаются предохранительными мембранами, а заполнение диоксидом углерода допускается до 75%.
2.6. Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей необходимо: используя рукоятку, снять и приподнять огнетушитель к месту горения; направить раструб на костер горения и открыть запорно-пусковое оборудование (вентиль, рычаг). Запорно-пусковое оборудование позволяет прерывать подачу углекислоты.
2.7. При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты появляется снегообразная масса с температурой минус 800.
2.8. При использовании углекислотных огнетушителей необходимо иметь в виду, что углекислота в больших концентрациях до объема помещения может вызвать отравление персонала, поэтому после их применения необходимо проветрить помещение.
2.9. Углекислотные огнетушители следует проверять путем взвешивания: с запорно-пусковым оборудованием рычажного типа – 1 раз в год; с вентильным запором – 1 раз в квартал. Из полученной массы вычитается масса пустого баллона с запорным оборудованием, указываемая в паспорте огнетушителя и выбитая на его корпусе. Утечка заряда из баллона должна быть не более 5% исходного количества в год.
3. Порошковые огнетушители.
3.1. Порошковые огнетушители предназначены для тушения пожаров твердых, жидких и газообразных веществ (в зависимости от марки огнетушащего порошка), а также находящихся под напряжением электроустановок до 1кВ.
3.2. Ручные порошковые огнетушители производятся с массами заряда 1, 2, 5, 10 кг, а передвижные – 50 и 100 кг.
3.3. Огнетушащий эффект порошкового огнетушителя заключается в механическом взбивании пламени и вытеснении кислорода из зоны горения.
3.4. При тушении возгораний порошковыми огнетушителями огонь ликвидируется как только зона горения будет окружена облаком порошка нужной концентрации, кроме того облако порошка имеет экранирующее свойство, что дает возможность подойти к горящему объекту на близкое расстояние.
3.5. Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей необходимо поднести огнетушитель к очагу пожара, встряхнуть его, затем выдернуть клин или чеку, нажать рукой на рычаг и направить струю порошка в огонь, учитывая направление ветра. Для прекращения подачи струи порошка достаточно отпустить рычаг. Струю огнетушащего порошка необходимо направлять под углом 20 – 30 градусов к горящей поверхности. Допускается многократное использование и прерывистое действие.
3.6. Техническое обслуживание порошковых огнетушителей необходимо производить в сроки, определенные заводом-производителем. 
4. Правила использования огнетушителями.
4.1. Электрооборудование, находящееся под напряжением электрического тока до 1000 В, следует тушить только углекислотным или порошковым огнетушителем.
4.2. Углекислотные огнетушители должны применяться в тех случаях, когда для эффективного тушения пожара необходимы огнетушащие вещества, не повреждающие оборудование и объекты (электронная аппаратура, музеи, архивы и т.п.). Применение порошковых огнетушителей для тушения таких пожаров разрешается только при отсутствии газовых огнетушителей.
4.3. При тушении пожара углекислотными огнетушителями необходимо учитывать возможность снижения концентрации кислорода в воздухе помещения, особенно если оно небольшое по объему.
4.4. В помещениях, где использование углекислотных огнетушителей может создать опасную для жизни человека концентрацию газов в воздухе, необходимо использовать изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания.
4.5. При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо учитывать образование высокой запыленности и, как следствие, снижение видимости в помещении.
4.6. При тушении пожаров с помощью огнетушителей необходимо соблюдать следующие требования:
не проходить везде пожар в поисках огнетушителя, так как тупиковое помещение может стать ловушкой;
оставлять свободным путь эвакуации (обеспечить возможность эвакуации);
при тушении находящегося под напряжением электрооборудования необходимо, чтобы расстояние от электрооборудования до раструба огнетушителя было не менее 1 м;
тушение очагов пожара, возникших вне помещений, нужно осуществлять огнетушителем с наветренной стороны.
тушение пожара осуществлять от себя до очага возгорания (пламя следует гнать от себя, а не на себя);
гашение возгораний вертикальных конструкций производить сверху вниз а не наоборот;
после ликвидации возгорания при наличии запасного огнетушителя с огнетушащим веществом охлаждающего действия произвести обработку нагретых поверхностей с целью предупреждения повторного возгорания;
в случае неудачного тушения покинуть помещение и ожидать помощи. При этом, покидать помещение следует лицом к костру, наблюдая за ним;
во время тушения пожара одновременно несколькими огнетушителями не разрешается тушить струями огнетушащего вещества, направленными навстречу друг другу.
4.7. Запрещается:
эксплуатировать огнетушители с наличием вмятин, выпуклостей или трещин на корпусе, запорно-пусковом устройстве, накидной гайке, а также в случае нарушения герметичности соединений узлов огнетушителя, неисправности индикатора давления (для закачивающих огнетушителей) и отсутствия или повреждения пломбы;
допускать механические повреждения корпуса и запорной арматуры огнетушителя;
разбирать и перезаряжать огнетушители лицам, не имеющим права на проведение таких работ;
бросать огнетушитель в пламя при использовании по назначению и наносить механические повреждения для приведения его в действие;
при эксплуатации огнетушителя направлять его насадку (гибкий рукав или раструб) в сторону людей;
использовать огнетушители для нужд, не связанных с пожаротушением;
использовать огнетушители при отсутствии раструба или гибкого рукава (в зависимости от типа огнетушителя).


РАЗРАБОТАЛ: 
Главный инженер ____________ И.П. Фамилия
       (подпись) 


Приложение А
Журнал журнала учета огнетушителей
Учетный №
Тип огнетушителя
Место расположения огнетушителя
Дата проведения осмотра
Выводы по результатам обзора
Список принятых мер по устранению выявленных недостатков
Дата направления огнетушителя на техническое обслуживание
Дата возвращения огнетушителя по техническому обслуживанию
Наименование организации, осуществившей техническое обслуживание
123456789
