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ИНСТРУКЦИЯ №28
по охране труда при эксплуатации баллонов со сжатыми, сжиженными и взрывоопасными газами

1. Общие положения.
1.1. Инструкция разработана в соответствии с НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда" и НПАОП 0.00-6.03-93 "Порядок обработки и утверждения работодателем нормативных актов по охране труда".
1.2. Действие инструкции распространяется на всех работников, эксплуатирующих баллоны со сжиженными, сжатыми и взрывоопасными газами на объектах ООО «Название» (далее – предприятие).
1.3. К эксплуатации баллонов со сжиженными, сжатыми и взрывоопасными газами (далее – баллоны) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование (в случае необходимости) и не имеющие противопоказаний, специальное обучение и проверку знаний из Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов под давлением и имеющих соответствующее удостоверение на право охраны труда.
1.4. Работники должны раз в 3 месяца проходить повторные инструктажи по вопросам охраны труда, а при выполнении разовых работ, непосредственно не связанных с обязанностями по специальности, – целевой инструктаж в соответствии с характером выполняемой работы.
1.5. Раз в год работники должны проходить обучение и проверку знаний соответствующих нормативно-правовых актов по охране труда.
1.6. Лицо, эксплуатирующее баллоны, перед допуском к самостоятельной работе должно пройти стажировку в течение 2 – 15 смен.
1.7. Каждый работник при исполнении своих трудовых обязанностей должен: 
· выполнять только ту работу, которая предусмотрена его рабочей или должностной инструкцией или поручена ему руководителем;
· соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
· заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих в процессе выполнения любых работ или во время пребывания на территории предприятия;
· знать и выполнять требования правил пожарной безопасности; знать места нахождения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;
· знать и выполнять требования нормативно-правовых актов по охране труда, требования санитарно-гигиенических норм и правил, уметь оказывать первую помощь;
· пользоваться предусмотренными средствами коллективной и индивидуальной защиты.
1.8. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных местах.
1.9. Основными вредными и опасными производственными факторами, которые при определенных обстоятельствах могут привести к травматизму или профессиональным заболеваниям, являются:
· повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;
· повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
· недостаточная освещенность рабочей зоны;
· повышенная концентрация вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны;
· повышенная физическая нагрузка;
· повышенная нервно-эмоциональная нагрузка.
1.10. Работник бесплатно обеспечивается спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами или нормами, предусмотренными Коллективным договором.
1.11. Работник имеет право отказаться от работы, если условия ее выполнения создают угрозу его здоровью или жизни или противоречат требованиям нормативных актов по охране труда. 
1.12. За нарушение требований этой инструкции работник несет административную, дисциплинарную и уголовную ответственность согласно действующему законодательству Украины.

2. Общие требования к баллонам.
2.1. Сжатые газы находятся в баллоне в газообразном состоянии при повышенном давлении и нормальной температуре. К таким газам относятся: азот, аргон, кислород, сжатый воздух, водород, метан и т.п. 
Сжиженные газы находятся в баллоне при повышенном давлении и нормальной температуре в жидком состоянии в равновесии со своим паром (газом). К сжиженным газам относятся: хлор, аммиак, бутан, пропан, углекислый газ, различные фреоны и т.п.
Растворенными газами называются газы, находящиеся в баллонах в растворенном состоянии. Представителем растворенных газов является ацетилен.
2.2. Баллоны должны иметь вентили, плотно ввернутые в отверстия горловины или в расходно-наполнительные штуцеры специальных баллонов, не имеющих горловины.
2.3. Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов емкостью более 100 л должны быть снабжены паспортом.
2.4. На баллонах емкостью более 100 л должны устанавливаться предохранительные клапаны. При групповой установке баллонов допускается установка одного предохранительного клапана на всю группу баллонов.
2.5. Боковые штуцеры вентилей для баллонов, наполняемых водородом и другими горючими газами, должны иметь левую резьбу, а для баллонов, наполняемых кислородом и другими негорючими газами – правую.
2.6. Каждый вентиль баллонов для взрывоопасных горючих веществ, вредных веществ 1 и 2 классов опасности должен быть снабжен заглушкой, которая накручивается на боковой штуцер.
2.7. Вентили в баллонах для кислорода должны вкручиваться с применением уплотнительных материалов, возгорание которых исключается в среде кислорода.
2.8. На верхней сферической части каждого металлического баллона должны быть выбиты (четко видимы) следующие данные:
· товарный знак предприятия-производителя;
· номер баллона;
· фактическая масса (в килограммах) пустого баллона (для баллонов вместимостью до 12 л включительно – с точностью до 0,1 кг; от 12 до 55 л включительно – с точностью до 0,2 кг; масса баллонов вместимостью свыше 55 л указывается в соответствии с нормативной документацией (НД);
· дата (месяц, год) изготовления и последующего технического осмотра;
· рабочее давление, МПа (кгс/см2);
· пробное гидравлическое давление, МПа (кгс/см2);
· емкость (в литрах) баллона (для баллонов вместимостью до 12 л включительно – номинальная; для баллонов вместимостью свыше 12 до 55 л включительно – фактическая с точностью до 0,3 л; для баллонов вместимостью свыше 55 л – в соответствии с НД на их изготовление);
· клеймо отдела технического контроля (ОТК) предприятия-изготовителя круглой формы диаметром 10 мм (за исключением стандартных баллонов вместимостью свыше 55 л);
· номер стандарта для баллонов емкостью более 55 л.
2.9. Высота знаков на баллонах должна быть не менее 5 мм, а на баллонах емкостью 55 л – не менее 8 мм.
2.10. Масса баллонов, за исключением баллонов для ацетилена, указывается с учетом массы нанесенной краски, кольца для колпака и башмака, если таковые предусмотрены конструкцией, но без учета массы вентиля и колпака.
2.11. На баллонах емкостью до 5 л или толщиной стенки менее 5 мм паспортные данные могут быть выбиты на пластинке, припаяной к баллону, или нанесены эмалевой или масляной краской.
2.12. Надписи на баллоны наносят на длину не менее 1/3 его окружности, а полосы – по всему обводу, причем высота букв на баллонах емкостью свыше 12 л должна быть 60 мм, а ширина полосы – 25 мм.
2.13. Размеры надписей и полос на баллонах емкостью до 12 л должны определяться в зависимости от площади боковой поверхности баллонов.
2.14. Наружная поверхность баллонов должна быть выкрашена в соответствии с таблицей.
	Наименование газа
	Цвет
баллонов
	Текст
надписи
	Цвет
надписи
	Цвет
полоски

	Азот
	Черный
	Азот
	Желтый
	Коричневый

	Аммиак
	Желтый
	Аммиак
	Черный
	―

	Аргон сырой
	Черный
	Аргон сырой
	Белый
	Белый

	Аргон технический
	Черный
	Аргон технический
	Синий
	Синий

	Аргон чистый
	Серый
	Аргон чистый
	Зеленый
	Зеленый

	Ацетилен
	Белый
	Ацетилен
	Красный
	―

	Бутан
	Красный
	Бутан
	Белый
	―

	Водород
	Темно-зеленый
	Водород
	Красный
	―

	Воздух
	Черный
	Сжатый воздух
	Белый
	―

	Гелий
	Коричневый
	Гелий
	Белый
	―

	Закись азота
	Серый
	Закись азота
	Черный
	―

	Кислород
	Голубой
	Кислород
	Черный
	―

	Кислород
медицинский
	Голубой
	Кислород
медицинский
	Черный
	―

	Углекислота
	Черный
	Углекислота
	Желтый
	―

	Хлор
	Защитный
	―
	―
	Зеленый

	Все остальные
горючие газы
	Красный
	Наименование газа
	Белый
	―

	Все остальные
негорючие газы
	Черный
	Наименование газа
	Желтый
	―



2.15. Покраска баллонов и надписи на них могут производиться масляными, эмалевыми или нитрокрасками. Окраска изготовленных баллонов и нанесение надписей осуществляется предприятиями-изготовителями, а при эксплуатации – наполнительными станциями или испытательными пунктами. Маркировка и покраска неметаллических баллонов должна производиться в соответствии с нормативными документами на баллон.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.
3.1. Работник перед началом работы должен:
· одеть и привести в строй предусмотренную для выполнения работы спецодежду, спецобувь и СИЗ;
· осмотреть и привести в надлежащее состояние рабочее место, убрать лишние материалы и предметы, которые могут препятствовать свободному доступу к баллонам и безопасному их размещению (разгрузке, погрузке); 
· проверить исправность приспособлений и приспособлений для транспортировки баллонов;
· убедиться в достаточной освещенности рабочего места. 
3.2. На время проведения погрузочно-разгрузочных работ с баллонами с кислородом работнику должна выдаваться чистая пара рукавиц. 
3.3. При обнаружении угрозы безопасному проведению работы необходимо доложить об этом непосредственному руководителю и к работе не приступать. Разрешается приступать к работе только после устранения выявленных недостатков.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ.
4.1. Эксплуатация баллонов.
4.1.1. При эксплуатации баллонов запрещается полностью производить находящийся в них газ. Остаточное давление газа в баллоне должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
4.1.2. Отбор газа из баллона должен производиться через редуктор, предназначенный только для данного типа газа и окрашенный в соответствующий цвет.
4.1.3. Камера низкого давления редуктора должна иметь манометр и пружинный предохранительный клапан, отрегулированный на соответствующее разрешенное давление в емкости, в которую выпускается газ.
4.1.4. Перед установкой редуктора следует продуть штуцер вентильно-запорного устройства путем поворота вентиля маховика на ¼ оборота. При продувании следует стоять со стороны штуцера вентиля.
4.1.5. Наличие неплотностей в редукторе или вентиле баллона проверяют мыльной пеной.
4.1.6. При любой неисправности редуктора следует незамедлительно закрыть вентиль баллона и выпустить газ из редуктора.
4.1.7. Ремонтировать редуктор, установленный на баллоне, не допускается.
4.1.8. Для измерения давления можно применять манометры, предназначенные только для данного типа газа. Каждый манометр должен иметь одинаковую с цветом баллона окраску. При получении манометра со склада необходимо тщательно осмотреть и проверить на соответствие техническим требованиям. На шкале манометра должно быть написано наименование рабочего газа. Манометры, устанавливаемые на редукторе, подлежат ежегодной поверке.
4.1.9. Не допускается эксплуатировать баллоны с поврежденными манометрами или манометрами, не прошедшими поверку.
13.10.2026. В случае невозможности по причине неисправности вентилей выпустить газ из баллонов, последние необходимо вернуть на наполнительную станцию.
13.10.2026. На рабочем месте баллон должен быть закреплен и находиться от отопительных батарей на расстоянии не менее 1 метра, а от источников открытого огня – не менее 5 метров.

13.10.2026. Каждый баллон с газом при получении со склада должен быть тщательно осмотрен. При осмотре проверяется следующее:
· не истек ли срок очередного технического осмотра;
· соответствуют ли окраски и надписи (маркировка) действующим нормативным документам;
· нет ли на корпусе баллона значительных повреждений (трещин, вмятин);
· не забита ли резь вентиля;
· исправен ли вентиль, нет ли пропуска им газа;
· нет ли на баллоне следов жира или масла, что особенно опасно для кислородных баллонов.
При обнаружении каких-либо из указанных выше недостатков, баллон должен быть заменен.
13.10.2026. Находящиеся в эксплуатации баллоны должны подвергаться периодическому техническому осмотру не реже, чем раз в 5 лет.
13.10.2026. При эксплуатации баллонов с кислородом нужно знать следующее:
· при установке кислородных баллонов следует избегать мест, где возможно попадание масла и жира на баллон;
· не допускается резкое открывание вентиля, что может привести к возгоранию уплотнительной фибровой прокладки. Если, к тому же, в вентиле находятся мелкие металлические частицы (окалина, ржавчина) то, вылетая наружу с струей кислорода, они могут воспламениться от удара или вследствие образования статического электричества, заряд которого будет тем больше, чем больше скорость утечки газа;
· перед установкой фибровых прокладок предварительно их необходимо обезжирить путем промывки в четыреххлористом углероде и просушить.
13.10.2026. Замерзший баллон или вентиль на баллоне разрешается отогревать только горячей водой. Использовать для обогрева замерзшего вентиля или баллона открытый огонь запрещается.
13.10.2026. Пересадка башмаков и колец для колпаков, замена вентилей должна производиться только на наполнительных станциях.
4.2. Хранение баллонов.
4.2.1. Баллоны с газом могут храниться как в специальных помещениях, так и на открытом воздухе. В последнем случае они должны быть защищены от осадков и солнечных лучей.
4.2.2. Склады и открытые площадки для хранения баллонов должны размещаться на расстоянии не менее 20 м от других складов, 50 м от жилых домов и 100 м от общественных зданий.
4.2.3. Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами не допускается.
4.2.4. Наполненные баллоны с насаженными башмаками должны храниться в вертикальном положении. Для предотвращения падения баллоны необходимо устанавливать в специально оборудованные гнезда, клетки или ограждать барьером.
4.2.5. Баллоны без башмаков могут храниться в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах. При хранении на открытых площадках разрешается укладывать баллоны с башмаками в штабеля с прокладками из бечевки, деревянного бруса или резины между горизонтальными рядами. При укладке баллонов в штабеля высота последних не должна превышать 1,5 м. Вентили баллонов должны быть повернуты в одну сторону. Между штабелями должен быть проход шириной 1 – 1,5м.
4.2.6. Склады для хранения баллонов, наполненных газами, должны быть одноэтажными, с покрытиями легкого типа и не иметь чердачных помещений. Стенки, перегородки, покрытия складов для хранения газов должны быть из негорючих материалов не ниже II степени огнестойкости. Окна и двери должны открываться наружу. Стекло на окнах и дверях должно быть матовым или выкрашенным в белый цвет. Высота складских помещений для баллонов должна быть не менее 3,2 м от пола до самых низких выступающих частей кровельного покрытия. Полы складов должны быть ровными с нескользкой поверхностью, а у складов для баллонов с горючими газами иметь поверхность из материалов, исключающих образование искр при ударе по ним любым предметом.
4.2.7. Освещение складов для баллонов с горючими газами должно соответствовать нормам взрывоопасных помещений.
4.2.8. В составах должны быть вывешены инструкции, правила и плакаты относительно обращения с находящимися на складе баллонами.
4.2.9. Склады для баллонов, наполненных газом, должны иметь естественную или искусственную вентиляцию в соответствии с требованиями санитарных норм проектирования производственных помещений.
13.10.2026. Склады для баллонов с взрыво- и пожароопасными газами должны быть оборудованы молниезащитой.
13.10.2026. Складское помещение для хранения баллонов должно быть разделено негорючими стенками на отсеки. Отсеки для хранения баллонов с негорючими газами должны быть отделены негорючими перегородками высотой не менее 2,5 м с открытыми отверстиями для прохождения людей и отверстиями для механизации. Каждый отсек должен иметь самостоятельный выход наружу.
13.10.2026. Помещение для хранения горючих газов необходимо оборудовать газовыми анализаторами, а при их отсутствии необходимо установить порядок отбора и контроля проб воздуха.
13.10.2026. Склады для хранения баллонов с горючими газами должны иметь постоянно работающую принудительную вентиляцию, обеспечивающую безопасную концентрацию газов. на этих складах разрешается только водяное, паровое низкое давление или воздушное отопление.
13.10.2026. На двери складов для баллонов с газом необходимо вывешивать таблички с указанием огнетушащего вещества, которое разрешается применять при пожаре. Обслуживающий персонал должен знать пожарную опасность хранящегося на складе газа, порядок эвакуации баллонов и правила тушения горючих газов.
13.10.2026. Не разрешается:
· хранение любых посторонних веществ, материалов, оборудования, предметов на складах для хранения баллонов с газами;
· транспортировка и хранение баллонов с газом без предохранительных колпаков и навинченных на штуцеры заглушек;
· эксплуатация баллонов с поврежденным корпусом (вмятинами, трещинами, коррозией и т.п.), а также с просроченным сроком периодического осмотра;
· хранение баллонов с горючими газами и окислителями в помещениях, не являющихся специальными составами баллонов;
· вход в состав баллонов с горючими газами лиц в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами;
· удары баллонов один о другой при погрузке, разгрузке и хранении, падении колпаков и баллонов на пол;
· при повышении температуры на складе выше 35 °С необходимо включить приточно-вытяжную вентиляцию и принять меры по охлаждению баллонов, накрыв их мокрым брезентом.
13.10.2026. Запрещается хранить горючие материалы и производить работы с открытым огнем возле склада с баллонами на расстоянии менее 10 м.
13.10.2026. Проверка состояния хранящихся баллонов должна проводиться ежедневно.
13.10.2026. При обнаружении повреждений баллонов или выделении из них газа необходимо:
· баллоны с негорючими газами отставить в сторону, положить на землю и установить наблюдение за выходом из них газа до полного прекращения шипения или отсутствия запаха;
· баллоны с горючими газами отдалить на расстояние не менее 100 м от жилых и производственных зданий, устранив при этом возможность возгорания газов от искры или других источников огня, и установить контроль за выходом из баллонов газа до полного прекращения шипения или отсутствия запаха.
13.10.2026. Не допускается совместное хранение в одном помещении пустых и наполненных баллонов.
13.10.2026. Не допускается совместное хранение (в одном помещении) баллонов с кислородом и горючими газами (хлором, водородом и т.п.).
4.3. Транспортировка баллонов.
4.3.1. Перед началом выполнения погрузочно-разгрузочных работ необходимо убедиться в исправности баллонов с газом, наличии гарантийной наклейки или пломбы на предохранительном колпаке, сигнального цвета. Все баллоны должны иметь стандартное клеймо, дату осмотра и дату последующего испытания.
4.3.2. Транспортировка баллонов по территории предприятия должна производиться на специальных колясках. Допускается перенос баллонов вручную при наличии приспособлений, обеспечивающих полную безопасность (носилок, брезентовых корсетов с войлочной прокладкой, крепежных ремней и т.п.). Не допускается перенос баллонов на руках и плечах.
4.3.3. При перемещении баллонов не разрешается браться за вентили, снимать их и ударять баллоны друг о друга.
4.3.4. Не допускается выполнять погрузочно-разгрузочные работы в промасленных рукавицах и загрязненными маслом руками, поскольку соединение даже незначительного количества масла (жира) с кислородом может вызвать взрыв.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ
5.1. Привести рабочее место в надлежащее состояние. 
5.2. Рабочий инструмент, оборудование и приспособление очистить и убрать в отведенные для хранения места.
5.3. Снять специальную одежду, спецобувь, другие СИЗ и поместить их на место хранения.  
5.4. Вымыть руки, лицо, при необходимости принять душ, переодеться в чистую одежду. 
5.5. Доложить руководителю об обнаруженных в работе недостатках.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
6.1. В процессе работы могут возникнуть следующие аварийные ситуации:
· утечка газа из баллона;
· взрыв баллона;
· возгорание газа или оборудования.
6.2. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо:
· оградить опасную зону и не допускать в нее посторонних лиц; если обстановка не угрожает жизни и здоровью работников и не приведет к более тяжелым последствиям, необходимо ее сохранить такой, какой она была на момент наступления события, для проведения расследования;
· при пожаре приступить к его ликвидации; если погасить пожар своими силами невозможно, вызвать пожарную команду;
· сообщить о случившемся руководителю работ.
6.3. В случае наступления несчастного случая:
· немедленно освободить потерпевшего от действия поражающего фактора; 
· переместить пострадавшего в безопасное место;
· определить состояние пострадавшего, при необходимости оказать ему первую помощь, а в тяжелых случаях вызвать "скорую медицинскую помощь".
6.4. При ликвидации аварийной ситуации выполнять указания руководителя работ.
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