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ИНСТРУКЦИЯ №10-ПБ
о мерах пожарной безопасности в складских помещениях

1. Общие положения.
1.1. Данная инструкция разработана в соответствии с НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожарной безопасности в Украине» (далее – Правила) и устанавливает требования пожарной безопасности для складских помещений ООО «Название» (далее – предприятие).
1.2. Инструкция обязательна для изучения и выполнения всеми работниками, находящимися в таких помещениях.
1.3. Руководитель предприятия должен назначить соответствующим приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных зданий, сооружений, помещений, участков, технологического и инженерного оборудования, а также содержание и эксплуатацию средств противопожарной защиты.
1.4. Обязанности обеспечения пожарной безопасности, содержания и эксплуатации средств противопожарной защиты предусматриваются в соответствующих должностных инструкциях, обязанностях, положениях о подразделении.
1.5. За нарушение требований этой инструкции виновные лица несут административную, дисциплинарную и уголовную ответственность согласно действующему законодательству Украины.
2. Требования пожарной сохранности на складах общего назначения.
2.1. Складские помещения относятся к категории «Д».
2.2. Эвакуационные пути должны содержаться свободными, ничем не загромождаться и при возникновении пожара обеспечивать безопасность всех людей во время эвакуации из помещений. Дверь на путях эвакуации должна открываться в направлении выхода из зданий (помещений). При наличии людей в помещении двери эвакуационных выходов могут запираться только на легко отпирающиеся внутренние запоры.
2.3. Курить разрешается только в специально отведенных для курения местах, оборудованных урной или пепельницей и обозначенных соответствующим информационным знаком «Место для курения».
2.4. При хранении в складах (помещениях) различных веществ и материалов должны учитываться их пожароопасные физико-химические свойства, совместимость, а также признаки однородности веществ, применяемых для тушения пожара.
2.5. Складские помещения должны своевременно очищаться от горючей упаковки, тары и постоянно содержаться в чистоте.
2.6. Совместное хранение в одной секции с каучуком или автомобильной резиной, а также легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГР) веществами любых других товаров и материалов независимо от однородности применяемых огнетушащих веществ запрещается.
2.7. Все операции, связанные с раскрытием тары, расфасовкой продукции, проверкой исправности и мелким ремонтом, приготовлением рабочих смесей огнеопасных жидкостей и другими подобными работами должны осуществляться в обособленных помещениях.
2.8. В складских помещениях, расположенных в домах любой степени огнестойкости, допускается выполнять стеллажи из горючих материалов высотой не более 3 м с обеспечением проходов между стенами и стеллажами шириной не менее 1 м. При отсутствии приборов отопления стеллажи могут устанавливаться вплотную к стенам. Конструкции стеллажей (в том числе полки) высотой более 3 м должны производиться из негорючих материалов. При применении бесстеллажного способа хранения материалы должны укладываться в штабеля. Против дверных проемов необходимо оставлять проходы, равные ширине двери, но не менее 1 м. Если склад имеет ширину более 10 м, посередине его устраивается продольный проход не менее 2 м в ширину. Ширина проходов между штабелями должна быть не менее 1 м. Ширина проходов и места штабельного хранения должны быть обозначены ограничительными линиями, нанесенными на хорошо видимой части пола. Расстояние между стенами и штабелями должно быть не менее 0,8 м. 
2.9. Складские помещения (отсеки), расположенные в подвальных или цокольных этажах должны иметь люки или окна размером 0,9 х 1,2 м с приямками (для выпуска дыма в случае пожара). В случае невозможности устройства окон разрешается оборудование для этих помещений системой дымоудаления. 
2.10. Расстояние между хранящимися светильниками и горючими материалами должно быть не менее 0,5 м. Светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками. 
2.11. В складских помещениях разрешается размещать только рабочие места кладовщиков с ограждением их остекленными перегородками из негорючих материалов высотой не менее 1,8 м, которые не должны препятствовать эвакуации людей и материальных ценностей.
2.12. Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами принадлежности. Первичные средства пожаротушения должны размещаться у входа в помещение.
2.13. Сварочные и другие огнеопасные работы должны производиться только с оформлением соответствующего наряда-допуска на выполнение временных огневых работ.
2.14. В складских помещениях запрещается: 
хранение продукции навалом и вплотную к приборам и трубам отопления; 
эксплуатация газовых плит, печей, бытовых электронагревательных приборов, установка с этой целью штепсельных розеток; 
хранение аэрозольных упаковок в одном помещении с окислителями, горючими газами, ЛВЖ и ГР;
хранение кислот и окислителей в местах, где возможно их соприкосновение с древесиной, бумагой и другими веществами органического происхождения (для нейтрализации случайно разлитых кислот места их хранения необходимо снабжать готовыми растворами мела, извести или соды); 
хранение растительных масел вместе с другими любыми горючими материалами;
уборка помещения с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
3. Дополнительные требования пожарной безопасности на складах хранения воспламеняющихся и горючих веществ и жидкостей.
3.1. И.П. Фамилию и ГР в таре следует производить в помещениях складов или на площадках под навесами (в зависимости от климатических условий). Навесы следует устраивать из негорючих материалов. Запрещается хранение в таре на открытых площадках нефтепродуктов с температурой загорания 45°C и ниже. 
3.2. Помещения для хранения ЛВЖ и ГВ должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. 
3.3. Случайно разлитые ЛВЖ и ГР следует немедленно убрать, а места разливки посыпать песком.
3.4. Запрещается применение инструмента для отвинчивания пробок из металла, дающего искры.

4. Действия работников при пожаре.
4.1. В случае обнаружения признаков пожара (горения) каждый работник обязан:
немедленно уведомить об этом пожарно-спасательную службу по телефону «101». При этом необходимо назвать местонахождение объекта, указать количество этажей здания, место возникновения пожара, обстановку на пожаре, наличие людей, а также сообщить свою фамилию; 
принять (по возможности) меры по эвакуированию людей, тушению (локализации) пожара первичными средствами пожаротушения и сохранения материальных ценностей; 
сообщить о пожаре администрации предприятия или соответствующему компетентному должностному лицу и (или) дежурном на объекте;
выключить, при необходимости, электроприёмники и вентиляцию;
при необходимости вызвать другие аварийно-спасательные службы; 
при отсутствии представителей администрации предприятия в случае прибытия подразделений пожарной охраны организовать их встречу и предоставлять необходимую информацию и иную помощь в процессе тушения пожара. 
4.2. Телефоны вызова аварийно-спасательных служб:
101 – пожарно-спасательная служба;
102 – Национальная полиция;
103 – экстренная медицинская помощь;
104 – аварийная газовая служба.
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