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ИНСТРУКЦИЯ №36 
по охране труда при обслуживании дизель-генератора 

1. Общие положения.
1.1. Инструкция разработана в соответствии с НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда" и НПАОП 0.00-6.03-93 "Порядок обработки и утверждения работодателем нормативных актов по охране труда". 
1.2. Действие инструкции распространяется на всех работников эксплуатирующих дизель-генераторы ООО «Название» (далее – предприятие). 
1.3. К работам по эксплуатации, обслуживанию и ремонту передвижных и стационарных генераторов электрической энергии допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию. Машинист электрогенератора или лицо, имеющее право выполнять функции машиниста, должно иметь группу по электробезопасности не ниже II. 
1.4. Весь персонал, выполняющий работы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом электрогенераторов, при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, приемов и способов оказания лечебной помощи пострадавшим, должен быть ознакомлен с условиями труда, правами и льготами по работе с 
Инструктаж должен производиться в сроки, предусмотренные для прохождения инструктажа по основной профессии рабочего, а также при нарушении требований настоящей инструкции. 
Периодическая проверка знаний по охране труда рабочего проводится ежегодно. 
Если работник при проверке знаний по охране труда показал неудовлетворительные знания, он проходит дополнительную учебу и в месячный срок подлежит повторной проверке знаний. При неудовлетворительных результатах повторной проверки знаний рабочий не допускается и трудоустраивается согласно действующему законодательству. 
1.5. Повторный инструктаж по правилам и приемам безопасного ведения работы и охраны труда машинист электрогенератора должен проходить периодически, не реже одного раза в квартал. 
1.6. При работе машинист электрогенератора должен соблюдать требования безопасности инструкции по эксплуатации электрогенератора. Не разрешается эксплуатация неисправного электрогенератора. 
1.7. Работать и выполнять ремонтные работы на электрогенераторах необходимо в спецодежде и спецобуви, предусмотренных Типовыми отраслевыми нормами: комбинезоне хлопковом, галошах диэлектрических, перчатках резиновых, а зимой дополнительно – куртке хлопчатобумажной на утеплительной прокладке, хлопчатобумажных брюках и утеплении. 
1.8. Спецодежда и спецобувь должны быть исправны и соответствовать росту и размеру машиниста. Запрещается работать в одежде, пропитанной горюче-смазочными материалами. 
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
2.1. Проверить исправность инструментов и устройств, при обнаружении нарушений конструкции необходимо немедленно сообщить об этом руководителю работ и без указаний к работе не приступать. 
2.2. Работник при выполнении работ по эксплуатации и обслуживанию электрогенераторов должен иметь необходимые материалы и средства индивидуальной защиты для выполнения работ. Все работы рабочий должен выполнять только в специальной одежде, обуви и каске. 
2.3. Выбор одежды необходимо производить также с учетом климатических и метеорологических условий. 
2.4. Перед началом работы рабочий должен: 
- проверить наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ): диэлектрических перчаток, резиновых галош и резиновых ковров; отсутствие повреждений имеющихся СИЗ и наличие на них бирок с отметками специализированной лаборатории о сроке годности. Категорически запрещается приступать к работе при отсутствии средств индивидуальной защиты или при просроченном сроке их пригодности к эксплуатации; 
- привести в порядок и надеть спецодежду и обувь, застегнуть все пуговицы, подвязать обшлаги, не допуская свисания отдельных частей спецодежды;
- ознакомиться с задачей руководителя и возможной опасностью при выполнении работы; 
- подготовить рабочее место согласно требованиям действующих инструкций, подготовить средства индивидуальной защиты, проверить исправность оборудования, где придется работать; 
- при необходимости подготовить первичные средства пожаротушения и выставить предупредительные плакаты; 
– без разрешения руководителя работ к работе не приступать. 
2.5. Передвижной электрогенератор необходимо устанавливать на сухой и ровной, очищенной от мусора и горючих материалов площадке. Не допускается установка передвижного электрогенератора на болотистом грунте или в местах скопления дождевых вод. 
2.6. Устанавливать передвижную электростанцию ​​необходимо так, чтобы радиатор был обращен навстречу природному потоку воздуха; 
2.7. Запрещается устанавливать передвижные электрогенераторы в зоне действия башенного крана. 
2.8. Стационарный электрогенератор должен быть установлен в соответствии с проектом в специализированном помещении, оборудованном средствами пожаротушения и вентиляции, и отвечает следующим условиям: 
- объем помещения должен быть не менее 20-кратного объема электрогенератора, 
- во избежание возникновения резонансных колебаний, способных вызвать аварию, фундамент или другие опорные устройства, на которых устанавливается электростанция, не должны быть связаны со стенами дома или фундаментами других механизмов. 
2.9. При питании стационарных электроприемников от передвижных и стационарных электрогенераторов меры безопасности должны соответствовать защитным мерам, принятым в сетях стационарных электроприемников. 
2.10. При питании электроприемников передвижных установок от передвижных электрогенераторов с глухо заземленной нейтралью следует выполнять следующие меры предосторожности: зануление, зануление в сочетании с повторным заземлением, защитное отключение или зануление в сочетании с защитным отключением. 
2.11. Для искусственных заземлителей следует использовать сталь; искусственные заземлители не должны быть окрашены. 
2.12. При питании электроприемников передвижных установок от передвижных автономных источников с изолированной нейтралью, как мера безопасности, следует выполнять защитное заземление в сочетании с металлической связью корпусов установки и источника электроэнергии или с защитным отключением. При этом сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 10 Ом. 
2.13. Автономные передвижные источники с изолированной нейтралью должны иметь устройство постоянного контроля сопротивления изоляции по отношению к корпусу источника электроэнергии (земли). Должна быть обеспечена возможность проверки исправности устройства контроля изоляции и его отключения. 
2.14. На распределительном щите стационарного электрогенератора должна быть надпись: "Осторожно! Электрическое напряжение!", а также указанное напряжение и наименование всех фидеров. 
2.15. При выполнении ремонтных работ на линиях необходимо вывешивать на рукоятке щит управления, отключающий аппараты плакаты с надписью: "Не включать - работы на линии", а также делать соответствующую запись в оперативном журнале. 
2.16. При работе в темное время суток электрогенератор должен быть хорошо освещен (не менее 50 лк). 
2.17. Перед пуском установки машинист должен: 
- проверить надежность крепления и шплинтования сочленений двигателя, генератора и распределительного щита, а также включить главный рубильник; 
- проверить уровень масла в картере двигателя, воды в радиаторе, дизельного топлива в баке, бензина в бачке пускового двигателя. Уровень смазки и горючего следует определять только щупом или мерной линейкой. Случайными предметами замерять уровень топлива и смазки запрещается; 
- проверить исправность заземления основных металлических частей (распределительных щитов, кабельных муфт и т.п.). 
2.18. Защитные крышки, колпаки надеть и плотно закрепить.
2.19. Перед пуском электрогенератора машинист должен проверить центровку двигателя и генератора в соответствии с инструкцией по эксплуатации станции. 
2.20. Если при запуске двигателя машинист обнаружил стук или шум, он должен немедленно остановить двигатель для уяснения причин и устранения дефекта. 
2.21. Если в течение первой минуты работы двигателя манометр не покажет давление смазки 2–3 атм, машинист должен: 
- немедленно остановить двигатель; 
- проверить систему смазки; 
– найти и устранить неисправность. 
2.22. Обнаружив запах горелого или дым, необходимо прекратить работу. 
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
3.1. Пользоваться только инструментами и устройствами, которыми разрешено делать после получения инструктажа. 
3.2. При работе быть внимательным, не отклоняться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других рабочих. 
3.3. При осмотре генератора разрешается использовать переносной электрический светильник напряжением 42 В. 
3.4. Запрещается работа машиниста в нетрезвом состоянии, а также допуск посторонних на рабочее место машиниста электрогенератора. 
3.5. При выполнении работ на электрогенераторах необходимо иметь углекислотные и порошковые огнетушители. 
3.6. Запрещается разогревать двигатель открытым огнем. 
3.7. Обтирочные материалы, пропитанные горючей и смазкой, следует хранить в металлическом ящике с крышкой. 
3.8. Запрещается курить возле электрогенератора. 
3.9. Заправлять установку топливом, смазкой и водой необходимо при полной остановке двигателя. 
3.10. В случае, если при заправке на некоторые части установки попали капли топлива, смазки или воды, после заправки необходимо насухо вытереть эти места. Не допускается подтекание топлива и смазки. 
3.11. Оборудование электрогенератора, кабели, муфты нужно защищать от воды и не допускать попадания на электроарматуру снега, воды, пыли. 
3.12. Запускать двигатель необходимо на позднем зажигании, при этом следует остерегаться обратного удара заводной ручкой. 
3.13. Работа двигателя с неисправным манометром запрещена. 
3.14. При работе электрогенератора машинист должен наблюдать: 
- за работой автоматического регулятора числа оборотов двигателя; 
- по показателям устройств на щите управления; 
- по давлению и температуре смазки в масляной системе двигателя; 
– по температуре воды. 
3.15. Машинист должен следить за соединением топливопровода и не допускать утечки горючего. 
3.16. Температура генератора и редуктора подшипников не должна превышать 80°С. 
3.17. При работе генератора нельзя допускать искрения щеток. Напряжение на генераторе должно быть не ниже номинального. 
3.18. При работе электрогенератора запрещается: 
- оставлять работающий двигатель без присмотра; 
- касаться подвижных частей механизмов, оголенных электропроводов и токонесущих частей находящегося под напряжением электрооборудования; 
- регулировать, смазывать и ремонтировать двигатель или генератор на ходу; 
- включать и выключать рубильник без средств индивидуальной защиты (диэлектрических перчаток, резиновых галош и резиновых ковров); 
- соединять, отсоединять и ремонтировать кабель под напряжением вне зависимости от объема работ; 
- крепить контакты, чистить рубильники и обмотку генератора; 
- снимать и надевать ремни вентилятора; 
- работать с неисправными приборами щита управления. 
3.19. Плавкие предохранительные вставки можно заменять только при выключенном главном рубильнике на распределительном щите с использованием диэлектрических средств защиты. 
3.20. Работа двигателя без воды или с недостаточным ее количеством запрещается.
3.21. Доливать холодную воду в радиатор перегретого двигателя, а также оставлять двигатель на длительный срок заправленным водой при температуре ниже 0°С запрещается. 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ 
4.1. После окончания работ работник должен: 
- смазать части агрегатов электрогенератора. 
– исключить распределительные рубильники потребителей, а затем главный рубильник потребителей. После остановки двигателя необходимо полностью вывести сопротивление реостата возбуждения. 
- очистить и обтереть агрегаты электрогенератора влажной тряпкой, а распределительные щиты и приборы – чистой и сухой. 
- проверить уровень масла в картере двигателя. 
- при длительной остановке двигателя в зимних условиях слить воду и смазку из системы и баков, оставив открытыми краны на радиаторе и двигателе. 
- убрать инструмент и устройства в отведенное для хранения место. 
- обо всех неисправностях, замеченных при работе электрогенератора, сделать запись в соответствующем журнале и доложить своему руководителю. 
- снять спецодежду, спецобувь, очистить ее от пыли и другой грязи и спрятать в отведенное для хранения место. Затем вымыть лицо и руки водой с мылом. 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
5.1. Причинами возникновения аварийной ситуации и несчастного случая при выполнении работ по эксплуатации или ремонту электрогенераторов могут быть: отравление парами горюче-смазочных материалов, поражение электрическим током, ожоги вследствие вспышки смазочных материалов, ушибы, переломы и размозжение костей вследствие попадания конечностей или спецодежды в движение. 
5.2. При возникновении аварийной ситуации необходимо немедленно прекратить работу, принять меры по эвакуации рабочих из зоны возникновения аварийной ситуации, оградить опасную зону, не допускать к ней посторонних лиц, сообщить о случившемся руководителю работ, немедленно приступить к оказанию первой помощи пострадавшим в результате аварии. 
5.3. Нельзя гасить горящие провода или электрокабель, не отключив напряжение. 
5.4. Запрещается тушить горящие смазочные материалы водой. Для этой цели следует применять порошковые огнетушители, песок, землю и кошму. 
5.5. Последовательность первой помощи: 
- прекратить действие на организм факторов, повлекших несчастный случай, угрожающих здоровью или жизни пострадавшего (освободить от действия электрического тока; вынести из зоны, где появилась пара токсичных веществ, потушить вспыхнувшую одежду); 
снять одежду и обувь, на которые попала кислота, припой, горячий битум или другой материал) и оценить ее состояние; 
- определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу жизни пострадавшего, последовательность мер по его спасению, 
- принять необходимые меры по спасению потерпевшего в порядке первоочередности (восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановить кровотечение, наложить повязку и т.п.); 
- вызвать скорую помощь или врача или принять меры для отправки потерпевшего в ближайшее учреждение здравоохранения; 
- поддерживать основные жизненные функции потерпевшего до прибытия бригады экстренной (скорой) медицинской помощи.


РАЗРАБОТАЛ: 
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