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ИНСТРУКЦИЯ №8-ПБ
о мерах пожарной безопасности в электротехнических помещениях

1. Общие положения.
1.1. Данная инструкция разработана в соответствии с НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожарной безопасности в Украине» (далее – Правила) и устанавливает требования пожарной безопасности для электротехнических помещений (трансформаторная подстанция, щитовые, серверные и т.п.).
1.2. Инструкция обязательна для изучения и выполнения всеми работниками ООО «Название» (далее – предприятие), которые находятся в таких помещениях.
1.3. Руководитель предприятия должен назначить соответствующим приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных зданий, сооружений, помещений, участков, технологического и инженерного оборудования, а также содержание и эксплуатацию средств противопожарной защиты.
1.4. Обязанности обеспечения пожарной безопасности, содержания и эксплуатации средств противопожарной защиты предусматриваются в соответствующих должностных инструкциях, обязанностях, приказах, положениях о подразделении и т.д.
1.5. За нарушение требований этой инструкции виновные лица несут административную, дисциплинарную и уголовную ответственность согласно действующему законодательству Украины.
2. Требования пожарной безопасности.
2.1. Электротехнические помещения относятся к категории "Д".
2.2. Эвакуационные пути должны содержаться свободными, ничем не загромождаться и при возникновении пожара обеспечивать безопасность всех людей во время эвакуации из помещений. Дверь на путях эвакуации должна открываться в направлении выхода из зданий (помещений). При наличии людей в помещении двери эвакуационных выходов могут запираться только на легко отпирающиеся внутренние запоры.
2.3. Курить разрешается только в специально отведенных для курения местах, оборудованных урной или пепельницей и обозначенных соответствующим информационным знаком «Место для курения».
2.4. Электроустановки, их эксплуатация и обслуживание должны удовлетворять требованиям действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПБЭЭС), Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (ПБЭЭС).
2.5. Все электротехнические помещения относятся к помещениям, которые не обслуживаются постоянно персоналом, поэтому должны быть постоянно закрытыми. Допуск ремонтного и обслуживающего персонала осуществляется только с разрешения лица, ответственного за электрохозяйство. Допуск посторонних лиц в такие помещения запрещается.
2.6. Кабельные сооружения и конструкции, на которые укладывают кабели, должны производиться из негорючих материалов.
2.7. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием номинального тока вставки (клеймо ставится заводом-изготовителем или электротехнической лабораторией). Применение самодельных некалиброванных плавких вставок запрещается.
2.8. Соединение, ответвление и оконечность жил проводов (проводов) и кабелей должно осуществляться посредством опрессовки, сварки, пайки или зажимов (болтовых, винтовых). Места соединения жил проводов (проводов) и кабелей должны иметь минимальное переходное сопротивление во избежание перегрева и повреждения изоляции стыков. Ток утечки (потерь) изоляции стыков должен не превышать тока утечки (потерь) изоляции целых жил проводов (проводов) и кабелей.
2.9. Все электрооборудование (корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников, распределительных щитов, щитов управления) подлежит занулению или заземлению в соответствии с требованиями ПУЭ.
2.10. Запрещается в помещениях закрытых распределительных устройств (УРП) устраивать кладовые и другие подсобные и вспомогательные сооружения, не относящиеся к распределительному устройству, а также хранить электротехническое оборудование, материалы, запасные части, емкости с горючими жидкостями и баллоны с различными газами.
2.11. Кабельные каналы ЗРП и наземные кабельные лотки открытых распределительных устройств (ВРП) должны содержаться постоянно закрытыми негорючими плитами. Места подвода кабелей к ячейкам ЗРП и другим сооружениям должны иметь негорючее уплотнение огнестойкостью не менее 0,75 часа.
2.12. Все места прохода кабелей через стенки, перегородки и перекрытия уплотняются для обеспечения огнестойкости более 0,75 часа. Уплотнение кабельных трасс производится с применением только огнестойких негорючих материалов, соединений.
При обнаружении нарушений уплотнения кабельных линий, проходящих через перегородки, перекрытия, другие строительные конструкции, нужно немедленно принимать меры по их восстановлению.
2.13. Для очистки электротехнического оборудования от грязи и отложений должны использоваться, как правило, пожаробезопасные моющие составы и препараты. В исключительных случаях при невозможности по техническим причинам использовать специальные моющие средства допускается применение горючих жидкостей (растворители, бензин и т.п.) в количествах, не превышающих разовое использование, но не более 1 литра.
2.14. Территория и помещения должны постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора.
На территории необходимо периодически скашивать и убирать траву. Запрещается выжигать сухую траву на территории объекта. Разрешается на отдельных участках территории иметь декоративный кустарник или низкорослые деревья лиственных пород, в том числе фруктовые, если они не мешают общему осмотру территории, а расстояние между деревьями и токопроводящими частями исключает возможность электрического перекрытия в соответствии с требованиями ПУЭ.
2.15. Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами принадлежности. Первичные средства пожаротушения должны размещаться у входа в помещение.
2.16. Сварочные и другие огнеопасные работы должны производиться только с оформлением соответствующего наряда-допуска на выполнение временных огневых работ.
2.15. Запрещается:
выполнять работы, не связанные с эксплуатацией электрооборудования;
допускать в помещение посторонних лиц;
эксплуатировать электрооборудование, имеющее неисправности, при испорченных или выключенных приборах безопасности и автоматики, а также при их отсутствии;
сушить спецодежду, обувь, другие материалы на оборудовании или в помещении;
хранить легковоспламеняющиеся и другие горючие жидкости и материалы в помещении.

3. Действия работников при пожаре.
3.1. В случае обнаружения признаков пожара (горения) каждый работник обязан:
немедленно уведомить об этом пожарно-спасательную службу по телефону «101». При этом необходимо назвать местонахождение объекта, указать количество этажей здания, место возникновения пожара, обстановку на пожаре, наличие людей, а также сообщить свою фамилию; 
принять (по возможности) меры по эвакуированию людей, тушению (локализации) пожара первичными средствами пожаротушения и сохранения материальных ценностей; 
сообщить о пожаре администрации предприятия или соответствующему компетентному должностному лицу и (или) дежурном на объекте;
выключить, при необходимости, электроприёмники и вентиляцию;
при необходимости вызвать другие аварийно-спасательные службы; 
при отсутствии представителей администрации предприятия в случае прибытия подразделений пожарной охраны организовать их встречу и предоставлять необходимую информацию и иную помощь в процессе тушения пожара. 
3.2. Телефоны вызова аварийно-спасательных служб:
101 – пожарно-спасательная служба;
102 – Национальная полиция;
103 – экстренная медицинская помощь;
104 – аварийная газовая служба.
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